RBK-1080型可燃气体报警控制器

产品使用说明书

# 济南瑞安电子有限公司

版权声明

本手册版权属本公司所有，未经书面许可，本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内，也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。

这对任何此资料中未提到的信息，或有必要添加或纠正的内容，请直接联系本公司。

本公司致力于进步与创新的原则，不断致力于产品改进、提高产品性能，公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。

注意事项

感谢您使用本公司的产品，设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。

本说明书详细描述了气体报警控制器的适用范围，安装方法和操作方法，以及与安全使用相关的注意事项，任何机构和个人，在设计、安装、使用、操作和维护之前，请确认已经详细阅读并清楚的了解本说明书的内容，以防对产品品质造成伤害或对人员安全造成损伤。

特别留意警告和注意事项：

	安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。

	控制器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。

	打开控制器机壳之前，为减少危险气体点燃的风险，必须先断开电源。

	切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳，或者更换零部件。

	控制器必须安全接地，以防止外界的电磁干扰的影响。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点处，可靠接地。

目    录

1.	概述	1

2.	主要技术指标	2

3.	结构特征	3

3-1 外形尺寸图示	3

3-2 产品安装	4

3-3 产品结构	6

3-4 控制器与探测器的接线方式	10

3-5 控制器信号输出	10

4.	操作与应用	16

5.	产品的维护	18

5-1注意事项	18

5-2常见故障的分析与排除	18

5-3售后服务	19

附1:系统结构及工作原理	19

附2关于连接上位机的问题	20

1.外部485连接	20

2.级联485连接	20

概述

RBK-1080型可燃气体报警控制器，是一款功能实用、操作方便的可燃气体报警控制器,可与我公司气体探测器配套组成工业用可燃气体报警系统。

本产品为非防爆产品，应安装在非防爆场合，采用壁挂式安装。

特点：

- 液晶显示，全中文菜单操作；

- 单回路3线分线制4～20mA控制器，具有自动保护功能，系统抗干扰能力强，布线经济，安装方便；

- 自动故障检测，能准确指示故障部位及类型；

- 内置大容量数据存储，能记录100条报警信息、100开关机时间信息，信息掉电不丢失；

- RS485总线通讯接口（选配，标准Modbus/RTU协议），能实现与上位机控制系统联网，实现异地监控，大大提高可监控的及时性、准确性。

- 内置2组继电器触点信号输出，可联动控制排风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动或自动输出。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准：

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

主要技术指标

安装方式：非防爆场合的壁挂式安装

工作电压：主电：AC220V±15%,50Hz±1%

备电：3.7V/2200mAH

功    耗：≤10W

工作温度：0℃～40℃

工作湿度：≤93%RH

容    量：1

信号传输：4～20mA信号

连接线缆：≥3×1.5mm2国标线

报警方式：声、光报警

声音报警：分故障报警，低浓度报警，高浓度报警三种不同的声

音。

光 报 警：通过LED显示出系统状态（报警、故障）、电源状态（主电故障、备电故障、充电故障）。

输    出：两组继电器输出（容量：5A/250VAC或7A/30VDC）其中联动1默认为常保持无源开关量，联动2默认为脉冲无源开关量。

上位通讯接口：RS485总线通讯接口（选配，支持Modbus/RTU协议）

故障代码：“E1”  当前地址探测器传感器故障

“E2”  当前地址探测器通讯故障

“E8”  连接探测器的回路短路

外形尺寸：230mm×60mm×76mm

结构特征

3-1 外形尺寸图示

————————————  图一  —————————————

3-2 产品安装

————————————  图二  —————————————

————————————  图三  —————————————

- 多个控制器按图示方式（图二）连接（螺杆在附件袋中），连接顺序为由左到右。

- 多个控制器按图示方式（图三）连接485，使用XH2.54-2P排线（在附件袋中）连接内部485级联端口，

- 多个控制器按图示方式（图三）连接电源线，使用0.5mm²连接线(在附件袋中)分别将L\N\PE三处并联。

- 安装位置：非防爆场合，值班室或经常有人员出入的地方。

- 安装高度：方便操作即可，一般选为距离地面1.4m处。

- 安装方式：

A、请在墙壁上打2*2个水平距离为35mm、垂直距离20mm、直径为6mm的固定孔（图二）。

B、用Φ6塑料胀塞把安装板固定在墙壁上。

C、将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上。

3-3 产品结构

————————————  图四  —————————————

1：液晶显示屏   2：LED指示灯    3：蜂鸣器       4：按键

5：锁

液晶显示内容介绍：

————————————  图五  —————————————

| 序号 | 说 明 |
| --- | --- |
| 1 | 刻度线：显示当前浓度与量程之间的百分比 |
| 2 | 探测器的实时浓度值或状态： - 正常通讯：显示≥0000的数值。 - 故障： E1 / E2 / E8。 |
| 3 | 当前时间：实时显示时分 |
| 4 | 量程：设置量程时显示 |
| 5 | 低报：设置报警点时显示 |
| 6 | 地址：设置地址时显示 |
| 7 | 单位 |
| 8 | 消音指示 |
| 9 | 实时报警指示 |

- 控制器指示灯说明：

| 标 识 | 说 明 |
| --- | --- |
| 报 警 | 红色LED指示：浓度报警时该指示灯点亮，“复位”后，该指示灯熄灭。 |
| 消 音 | 绿色LED指示：当控制器发出警报音响时，按“取消”键，该指示灯点亮，扬声器终止音响。如果有新的警报发生时，消音指示灯熄灭，扬声器再次发出警报声音。 |
| 备 电 | 绿色LED指示：备电正常工作时，该指示灯亮。 |
| 主 电 | 绿色LED指示：主电工作时，该指示灯亮。 |
| 主电故障 | 黄色LED指示：主电电源故障时，该指示灯点亮。 |
| 备电故障 | 黄色LED指示：备电电源故障时，该指示灯点亮。 |
| 充电故障 | 黄色LED指示：充电故障时，该指示灯点亮。 |
| 故 障 | 黄色LED指示：系统发生故障时该指示灯点亮，故障解除后，该指示灯熄灭。 |

- 控制器按键说明：

| 图 示 | 按 键 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- |
|  | 取消 | 在警报状态下，按下“取消”键可中止音响，再次发生警报时，扬声器再次发出警报声音。 |
|  | 功能 | 参数设置（具体详见 操作） |
|  | ▲ | 加 |
|  |  | 位选 |

- 输出板说明

| 标 识 | 说 明 |
| --- | --- |
| RS485接口 | RS485总线接口（A、B）,配接协议转换模块，可输出标准Modbus协议。 |
| 24V探测器电源 | 探测器供电接口（24V、0V） |
| 4-20mA信号输入 | 4-20Ma探测器信号输入（AI） |
| 4-20mA信号输出 | 两线制4-2Ma信号输出接口（AO+ AO-） |
| 联 动 1 | 默认无源保持常开、常闭信号输出。 对应继电器K1，容量5A/250VAC或7A/30VDC。 |
| 联 动 2 | 默认无源脉冲常开、常闭信号输出，动作时间为3s。 对应继电器K2，容量5A/250VAC或7A/30VDC。 |
| 主电开关 | 主电电源开关 |
| 主电保险 | 主电保险 |
| AC220V输入 | AC220V主电源输入 |

3-4 控制器与探测器的接线方式

3-5控制器信号输出

电磁阀接法示意图（标准配置）

- 若需要安装电磁阀，请在购买之前提出此要求，订单生产时可按要求引出连接线。

- 若购买之前未提此要求，安装完毕后需增加，可按以下图示进行连接，若有疑问可拨打售后服务电话。

- 打阀输出(联动2)为一组无源常开、常闭信号，若要连接电磁阀先要确定电磁阀为常开型、还是常闭型，然后再确定电磁阀的工作电压和功率。

- 电压为AC220V功率小于500W的常开电磁阀接线图示如下：

- 电压DC24V(或为其他电压)功率小于120W的常开电磁阀接线图示如下：

- 若电压为AC220V功率小于500W的常闭电磁阀，接线位置不是在“联动2”，而是在“联动1”的“常闭”和“公共”接线图示如下：

- 若电压为DC24V功率小于120W的常闭电磁阀，接线图示如下：

排风扇/警灯接线示意图（标准配置）

- 若需要安装排风扇或警灯，请在购买之前提出此要求，订单生产时可按要求引出连接线。

- 若购买之前未提此要求，安装完毕后需增加，可按以下图示进行连接，若有疑问可拨打售后服务电话。

- 排风输出（联动１）为一组无源常开、常闭信号，若要连接排风扇或警灯先要确定其工作电压和功率。

- 连接排风扇或警灯只需从“联动1”中“常开”、“公共”引线。

- 电压为AC220V功率小于500W的排风扇警灯接线图示如下：

- 电压为DC24V（或为其他电压）功率小于120W的排风扇警灯接线图示如下：

- 若排风扇或警灯功率大于500W，需通过交流接触器控制，交流接触器控制器外接设备（排风扇等）。图示如下：

说明：交流接触器功率大小根据外接设备功率大小选配

图为220V控制交流接触器.

4-20mA输出信号的连接(供电电压为DC24V)

- 自带供电的系统：

- 无供电的系统：

操作与应用

控制器安装（见3-2条款）；

控制器与探测器连接（见3-4条款）；

控制器通电，打开主电开关；上电瞬间控制器自检3s（界面如下），然后进入监控界面。

图一：控制器自检                           图二：控制器监控界面

操作：

输入密码方式： 通过“▲”调整数值，通过或“”移位。

90s的操作时间，90s后自动退出（数据不存储）。

按下“取消”键，自动退出（数据不存储）。

| 序号 | 操 作 | 密 码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “消音” | 无 | 直接按下“取消”键 |
| 2 | “复位” | “1-1-1-1” | 长按“功能”键 》》 输入密码 1 1 1 1 》》 再次按下“功能”键。操作完成! |
| 3 | 设置时间 | “2-2-2-2” | 长按“功能”键 》》 输入密码 2 2 2 2 再次按下“功能”键，“年”闪烁 》》 “▲”调整数值 》》 依次按下“”键，“月”、“日”、“时”、“分”闪烁，“▲”调整数值 … … 设置完毕后，按下功能，存储退出。 不存储，按“取消”键退出！ |
| 4 | 设置报警点 | “0-0-5-1” | 长按“功能”键 》》 输入密码 0 0 5 1 再次按下“功能”键，通过或“”移位，通过“▲”调整数值。 设置完毕后，按下功能，存储退出。 不存储，按“取消”键退出！ |
| 5 | 设置量程 | “0-0-5-2” | 长按“功能”键 》》 输入密码 0 0 5 2 再次按下“功能”键，通过或“”移位，通过“▲”调整数值。 设置完毕后，按下功能，存储退出。 不存储，按“取消”键退出！ |
| 6 | 设置主机地址 | “4-4-4-4” | 长按“功能”键 》》 输入密码 4 4 4 4 再次按下“功能”键，通过或“”移位，通过“▲”调整数值。“M”为主机，“S为从机”。 设置完毕后，按下功能，存储退出。 不存储，按“取消”键退出！ |
| 7 | “查询” （开关机记录） | “5-5-5-5” | 查询（开、关机记录）： 长按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 按下“功能”键，中间显示记录条数，下方循环显示时间 》》 “▲”、“”键切换上一条和下一条记录… … 操作完毕后按“取消”键退出！ |
| 8 | “查询” （报警历史记录） | “6-6-6-6” | 查询（报警记录）： 长按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 按下“功能”键，中间显示记录条数，下方循环显示时间 》》 “▲”、“”键切换上一条和下一条记录… … 操作完毕后按“取消”键退出！ |
| 7 | “自检” | 无 | 同时长按“▲”、“” “液晶屏幕”、“指示灯”以及“蜂鸣器”同时工作。 |
| 8 | “关机” | 无 | 主电故障状态下长按“取消”键关机 |

产品的维护

5-1注意事项

  - 控制器为非防爆产品，请勿安装在有防爆要求的场所；应安装在值班室或室内经常有人员出入的非防爆场所，应有专人监管。

  - 控制器正常监控状态下，请勿断电。

  - 定期检测控制器的工作性能，液晶显示、状态指示、功能按键以及信号输出有无异常，周期建议为每三个月一次。

  - 请勿随意更改控制器参数，否则会因参数不匹配出现故障，若需修改请联系厂家。

  - 如有故障维修时，需先确认控制器断电后再将其拆下。

  - 若控制器长期闲置时，不要放置在外界环境恶劣的条件下。

  - 设备运输存贮时应避免剧烈震动。

5-2 常见故障的分析与排除

当控制器发出故障报警信号时，值班人员应首先进行“消音”，然后根据所报故障地址、故障类型，对照以下表格进行处理。

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| “E1” | 当前地址探测器传感器故障 | 更换传感器模块 |  |
| “E2” | 当前地址探测器通讯故障 | 检查探测器的连接线是否有脱落、松动。 |  |
| “E8” | 连接探测器的回路短路 | 检查总线回路，有短路地方存在。 |  |

5-3售后服务

仪器自购买之日起免费保修一年（自然灾害和人为因素除外）。

- 附1:系统结构及工作原理

气体报警系统结构框图

原理：安装在现场的探测器由控制器供电工作。当发生气体泄漏时，传感器将泄漏量转换成相应的电压信号输出，电压信号经探测器的处理之后上传至控制器，控制器接收之后将数据解析并显示于屏幕上。当浓度达到设定的动作值时，控制器发出报警并驱动外接设备。

附2关于连接上位机的问题

控制器可以通过外部485总线连接上位机，也可以通过内部485总线级联后连接上位机。

1.外部485连接

连接外部485的控制器要设置为主机“M”（见4.操作与应用 第6条）。

M

M

M

2.级联485连接

级联连接时连接外部485的控制器要设置为主机“M” （见4.操作与应用 第6条），这个主机可以对其他从机进行消音和复位的操作，其它级联的控制器要设置为从机“S” （见4.操作与应用 第6条）。

M

S

S

# 济南瑞安电子有限公司

地址:山东省济南市高新区明胥街78号    邮编:250209

服务热线: 400-658-5060  电话:0531-80972672

邮箱:jnrean@ruiandianzi.com

网址: www.ruiandianzi.com

成品尺寸：140mm(W)x210mm(H)

出版日期：2025年04月

LYS.1113